惠州市惠阳区中医院A栋四楼氧气管道系统、负压系统 及医护呼叫系统项目
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采购单位：惠州市惠阳区中医院
第一章  采购需求
一、 项目概况
1、惠阳区中医院A栋四楼氧气管道系统、负压系统 及医护呼叫系统项目，本次改造主要包括：
1.1A栋四楼新增医用气体及医用传呼。
1.2包含4个系统：中心供氧系统、负压吸引系统、终端设备带系统、医用传呼系统。
2、项目具体内容如下：
2.1医用氧气供应系统：包含本系统供氧管道、各用气点气体终端设备的采购、安装、管道吹扫、试压、气密性试验、系统调试。
2.2医用真空供应系统：包含本系统阀门、管道、各用气点气体终端设备的采购、安装、管道吹扫、试压、气密性试验、系统调试。
2.3病房设备带：包括病房设备带配套电器和终端设备的采购安装调试。
2.4医用传呼系统：包括本系统所有的管线及各床位设备的采购安装调试。
2、 资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明文件：
（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；
（2）具有履约所必须的设备和专业技术能力：供应商必须提供声明函，格式自拟；
（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。供应商必须提供声明函，格式自拟。
2.信用记录：
①企业经营：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
（供应商需提供相关证明资料，必要时资格审查人员可到相关网站查询核实。）
②个体经营：供应商在国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html)查询，“行政处罚信息”一年内无处罚信息并不处于“经营异常信息”经营异常状态。（供应商需提供相关证明资料，必要时资格审查人员可到相关网站查询核实。）
3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。供应商必须提供声明函，格式自拟。
4.本项目不接受联合体投标，不接受分包转包。供应商必须提供声明函，格式自拟。
5.特殊资质要求：所投产品为第一类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；投标人为代理商或经销商：所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）
三、商务要求
（一）交货期
1、交付使用时间：按采购人要求分区域、配合专修改造进度安装，收到开工令日起20天（日历日）内完成相应区域整体安装、调试。
2、交货地点：采购人指定地点。
（二）付款方式
1、项目竣工验收后10个工作日后支付合同金额的100%。
（三）验收要求
1.若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准及相关合同、附件进行验收。验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签字。
2.验收完毕后成交供应商应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。



四、其他商务要求
（一）产品质量
1.质量标准：
（1）符合国家、行业等有关标准，符合磋商文件、投标文件及设备生产厂家公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。 
（2）供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内合法销售的产品。
2.单证齐全：应有产品合格证、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。若成交供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料核查。 
3.包装：产品包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
（二）安装与调试
成交供应商进行安装、调试时须对安装场地内的其它设备、设施有良好的保护措施。如在安装、调试过程中，由于成交供应商造成的其他设备、设施的损坏，一切费用由成交供应商承担。
（3） 质保期与售后服务
1.产品质保期自验收合格之日起至少 1 年（保修期内硬软件包换，免费保修，人为因素引起故障除外）；质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。质保期满后，如采购人需成交供应商继续进行维护，由双方自行拟定协议。
2.售后服务要求（需提供7×24小时维修服务响应热线）
（1）成交供应商维修设备时所更换的备件应是原设备生产厂家认证合格的全新零配件，必须满足设备运行要求，并且不会因为更换备件给设备带来危害，备件的供应须100%保障。  
（2）成交供应商维修人员上门对设备进行检测、维护或维修时，非人为因素情况下，免收服务费、人工费、维修费、检测费和交通费等一切在质保期内产生的相关费用。
（3）维修时间安排：采购人报修后，成交供应商2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕，若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（4）技术人员培训：成交供应商须保证相关操作人员完全熟悉操作设备的全部功能，如有设备升级更新，成交供应商需及时提供更新操作指导。 

第二章  技术参数要求
一、 技术标准总体要求（包括但不限于）：
1、中华人民共和国医药行业标准：
  1.1 《医用中心供氧系统通用技术条件》                     YY/T0187-1994
  1.2 《医用中心吸引系统通用技术条件》                     YY/T0186-1994
2、中华人民共和国国家标准：
  2.1 《医用气体工程技术规范》                             GB 50751-2012  
  2.2 《工业金属管道设计规范》                        GB50316-2000（2008版）
  2.3 《工业金属管道工程施工规范》                         GB 50235-2010
  2.4 《工业金属管道工程施工质量验收规范》                 GB 50184-2011
  2.5 《工业金属管道工程施工质量验收规范》                 GB50184-2011
150.4-2011
  2.6 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》               GB50236-2011
  2.7 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》       GB50683-2011
  2.8 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》        GB 4806.9-2016
3、其他标准：
  3.1 《医用气体和真空用无缝铜管》                          YS/T 650-2007
  3.2 《医用气体和真空用不锈钢焊接钢管》                    YB/T 4513-2017
  3.3 《医用电气设备》第一部分，安全通用要求                GB9706.1
  3.4 《医用电气设备环境要求及试验方法》                   GB14710
  3.5 建设单位提供的设计要求和意见
  3.6 国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程






二、技术参数
1.医用气体管道系统
（1）本工程医有气体管道系统包括：中心供氧、负压吸引管路设计使用寿命超过20年。
（2）▲医用气体管道均采用医用脱脂紫铜管。铜管需符合YS／T 650医用气体和真空用无缝铜管,提供铜管检测报告
（3）系统管道部分的连接均采用焊接，其中焊缝形式采用：铜与铜之间采用硬钎焊，钢与钢之间均用氩弧焊，焊缝应可靠、美观，焊缝质量等级为Ⅲ级;焊工焊接之后需作相应的记录填写《焊接规范记录表》。
（4）医用气体管道穿墙、楼板以及建筑物基础时应设套管，穿楼板的套管应高出地板面至少50mm。且套管内医用气体管道不得有焊缝，套管与医用气体管道之间应采用不燃材料填实。不锈钢管安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头，系统管道在拼接和直管弯管过程中，不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减。
（5）所有压缩医用气体管材及附件均应严格进行脱脂,未安装完的管道应保护好两端的橡胶帽，防止杂物进入管内。
（6）医用气体管道标识长度不应小于40mm,标识的设置应符合下列规定：标识应沿管道的纵向轴以间距不超过10m的间距连续设置；任一房间内的管道应至少设置一个标识，管道穿越的隔墙或隔断的两侧均应有标识，立管穿越的每一层应至少设置一个标识。医用气体管道及附件的颜色为：医用氧气应涂白色标志圈，并用文字和箭头标识；医用真空管道用黄色标志圈，均用文字和箭头标识；医用空气管道用黑白色标志圈，均用文字和箭头标识；医用氮气管道用黑色标志圈，均用文字和箭头标识；医用笑气管道用蓝色标志圈，均用文字和箭头标识；医用二氧化碳管道用灰色标志圈，均用文字和箭头标识；医用麻醉废气管道用朱紫色标志圈，均用文字和箭头标识。
（7）管道吹除：管道安装完毕后应分段进行吹扫，吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行；主管道吹扫时应将副管道阀门接头分开，以防止杂物吹入副管道；副管道吹扫应在支管道未接通时进行；支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行；吹扫时应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，应从距离区域阀门最近的终端插座开始直至该区域内最远的终端；吹扫效效果验证或颗粒物检测时应在150L/min流量下至少进行15s，使用含50μm孔径虑布、直径50mm的开口容器进行检查，不应有残余物，吸引管道采用0.2MPa进行吹扫，医用气体管道在安装终端组件之前应使用干燥、无油空气或氮气；吹扫完毕后进行检验，并作好记录。
（8）试压：医用气体管道应分段、分区及全系统做压力试验及泄漏性试验，当进行管道压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入；管道试压必须由专门的操作人员进行；管道试压介质为干燥无油空气或氮气；氧气管道压力试验的试验压力为1.15倍的管道系统设计压力，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，外观无变形；压力试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，对所试压管道进行初步检查，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳性试验试验压力为-0.07MPa，试验时间为24小时，要求管道的增压率每小时不得超过1.2％。管道气密性试验时应注意现场环境温度的变化，并用温度计准确测量试验期间的温度变化，并作好记录。
（9）气密性：医用气体管道应进行24h泄漏性试验，压缩医用气体管道的试验压力应为管道设计压力，真空管道试验压力应为真空压力70kPa；医用气体管道在未接入终端组件时的泄露性试验，小时泄露性不应超过0.05％；
2、设备带电器终端系统
2.1病房设备带要求
（1）材质为优质铝合金，表面（侧边和面板）均采用电泳喷塑处理（颜色由采购人选定）。内部分强电、弱电、气体通道，设备带在病房墙体上通长布置，气体阀门、气体终端均安装在设备带上。病房内设备带安装高度为底边距地1300mm。
（2）设备带材质选用优质铝合金，表面静电喷塑，设备带支架厚应不小于1.5mm，前盖板壁厚不小于1.5mm，侧盖板壁厚不小于1.2mm。宽度和厚度分别为：200±5mm 和 55±5mm
（3）▲设备带原材料符合GB/T 6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求。提供第三方检测报告
（4）▲抗菌性能符合GB/T 31402-2015提供第三方检测报告；
（5）▲耐霉菌性能符合GB/T 1741-2020提供第三方检测报告；
（6）▲锅、铅、汞、六价铬、多澳联苯(PBBs)、多浪二苯醚(PBDEs)的符合欧盟RoHS指令，提供第三方检测报告；
（7）▲中性盐雾(NSS)符合要求，提供第三方检测报告
（8）▲设备带生产厂家具有职业健康、环境管理、质量管理体系认证证书，提供证书复印件。
2.2气体终端
（1）气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。
（2）气体终端主材采用铜材料。
（3）超大流量设计,所有正压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压气体终端，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。
（4）100%气密性实验。
（5）采用ISO32颜色标准识别气体。
（6）采用不同定位度数以区分不同气体。
（7）连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。
（8）插座高度根据设备带高度制造。
（9）最大工作压力为0.75MPA。
（10）▲100000次插拔无故障
（11）▲气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。
（12）▲终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。
（13）▲终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）。
（14）▲通过国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，并出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测。
（15）▲气体终端配套的医用氧气湿化器，能提供二类医疗器械注册证。
（16）▲生产厂家，应具备职业健康安全管理体系认证证书。
2.3配套电器
   电源插座与检查灯开关选用国内知名品牌，美观大方、品质卓越。医用电源的电压：220V，额定电流：10A。电源插座采用五孔多功能电源插座，可插两线、三线插头。 医用设备带安装的检查灯为暗装式。床头灯设置在床头正上方，开关单独设置。
2.4终端配置要求
（1） 、普通病房设备带上每床安装氧气终端出口座、吸引终端出口座、检查灯、灯开关、病床呼叫分机各1只、多功能二三插面板2个;  


3.医用传呼对讲系统：
[bookmark: _Toc22184]3.1.系统配置
   智能护理通讯系统包括主机，分机（含呼叫开关线），卫生间分机，门灯，走廊显示屏，护士站主话机等几部分。系统不分正负两芯线联网，无需剪断总线，布线方便高效、安装简便快捷；分机、卫生间分机、门灯全部并联接入总线，即接即用，兼容性、扩展性都有了很大提高。
1、 主机：5寸彩色液晶显示屏。主机面板采用5寸彩色液晶显示屏用作信息显示；显示呼叫、年月日、时间、住院人数、宣教广播、亮度设定、主题选择、系统设置等信息。
2、 灯键一体开关、透明床位卡设计。主机面板数字按钮采用灯键一体设计，分机呼叫主机时，按键灯闪烁，提示值班人员有分机呼叫。
3、 床位颜色设定，31种颜色标识。可任意设定31种颜色，以适应不同的护理级别颜色。
4、 双向呼叫、双工通话。分机按橘红按键呼叫,主机摘机即可通话；主机按相应按键,也可与分机通话。
5、 话筒宣教广播、语音广播。按主机菜单键,可根据提示来设定分机号,把分机作为广播机,对分机进行宣教广播和话筒广播。
6、 分机呼叫主机时，主机音乐响铃或语音报号，电话振铃提示值班人员。
7、 通话音量调节。按主机菜单键，找到通话音量选项，可设置主机通话音量和分机通话音量。
8、 短路报警、故障自动检测。主机可监测总线短路故障并报警提示。
9、 主机外设网络接口、显示屏接口、点阵屏接口、主话机接口、副话机、分机总线等接口，可通过网络交换机协同IP医护主机进行多病区互联，实现跨病区呼叫转接托管等功能。
10、 连接到NTP服务器，在主机输入服务器的IP地址，可自动校正时间。
11、 分机在线编号。分机接入主机，可任意设置分机号码。
12、 分机设定广播机。分机可设置为广播分机，用来宣教广播和话筒广播。
13、 ▲主机外壳采用抗菌防霉材质，尽最大可能防止交叉感染，保护医护人员安全。
14、 ▲分机、呼叫手柄外壳采用抗菌防霉材质，尽最大可能防止交叉感染，保护使用人员安全。
15、 卫生间分机：▲86盒安装，防水防尘设计，防水等级不低于IP68，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用
16、 卫生间分机：▲醒目大按键设计，可一键呼叫；具有单独的物理取消按键，按键可单独物理取消，防止使用者误触发
17、 系统联网软件：▲B/S架构，支持与Oracle、SQLServer、DB2、数据库和第三方数据接口对接。可根据实际工作需要，进行功能扩展，增加定制功能
A. 系统联网软件：▲系统软件需自主研发，完全自主知识产权，需提供软件著作权证书。

第三章  报价要求
[bookmark: _GoBack]一、最高限价：¥ 80000 .00元，投标报价应包括：本项目采购货物运至采购人指定地点的安装费、人工费、包装费、仓储费、运输及保险费、装卸费、计量检测/校准费、质保期服务费、商检费、税费及项目实施过程中不可预见费用（参与响应的响应文件编制费）等。如果中标人在中标并签署合同后，在承包期内出现的任何遗漏，均由中标人负责。
附：采购报价清单
	序号
	设备/材料名称
	型号/规格/配置
	单位
	工程量
	综合单价
	综合总价
	备注

	一、氧气管路系统
	
	
	
	
	

	1
	脱脂紫铜管
	1、φ15*1.0；
2、管道试压、冲洗、脱脂处理
	m
	109.0 
	
	
	

	2
	脱脂紫铜管
	1、φ10*1.0；
2、管道试压、冲洗、脱脂处理
	m
	112.20 
	
	
	

	3
	氧气截止阀
	φ10
	个
	11.0 
	
	
	

	4
	铜球阀
	DN20，含活接配件
	套
	4.0 
	
	
	

	5
	二气报警器
	声光报警、二气
	台
	1.0 
	
	
	

	6
	管道支架制作及安装
	3#角钢制作，刷防锈漆2遍
	KG
	98.0 
	
	
	

	二、负压管路系统
	
	
	
	
	

	1
	脱脂紫铜管
	1、φ28*1.2；
2、管道试压、冲洗、脱脂处理
	m
	109.0 
	
	
	

	2
	脱脂紫铜管
	1、φ12*1.0；
2、管道试压、冲洗、脱脂处理
	m
	112.20 
	
	
	

	3
	铜球阀
	DN28，含活接配件
	套
	1.0 
	
	
	

	三、终端设备带
	
	
	
	
	

	1
	豪华型终端设备带
	1.名称:医疗设备带
2.材质：优质高强度铝合金
3.尺寸：220*60MM 厚度不小于2.0mm
4.具有三腔结构，实现气、强弱电分离
5.面板、底板分体组合，便于检修
6.表面喷塑防菌涂层，颜色图案可按要求订制
	m
	63.4 
	
	
	

	2
	医用氧气终端
	1.按压式
2.材质：金属
3.具有防插错结构功能
4.具有二次插拨锁紧保护功能
5.内部具有单向阀芯，维修不用停气
6.按CEA4-1标准脱脂清洗
7.符合CE认证
	个
	34.0 
	
	
	

	3
	医用吸引终端
	1.按压式
2.材质：金属
3.具有防插错结构功能
4.具有二次插拨锁紧保护功能
5.内部具有单向阀芯，维修不用停气
6.按CEA4-1标准脱脂清洗
7.符合CE认证
	个
	34.0 
	
	
	

	4
	医气终端组件
	含活接头
	个
	68.0 
	
	
	

	5
	五孔插座
	86系列、10A
	个
	68.0 
	
	
	

	6
	灯开关
	一位、10A
	个
	34.0 
	
	
	

	7
	床头灯
	T5 LED 含灯罩
	个
	34.0 
	
	
	

	8
	电源导线
	BVV-2.5mm2
	m
	210.0 
	
	
	

	9
	设备带堵头板
	PP环保塑料制作
	对
	11.0 
	
	
	

	10
	医气终端装饰圈
	PP环保塑料制作
	个
	68.0 
	
	
	

	11
	电线套管
	1、φ20；
2、PVC套管；
	m
	70.0 
	
	
	

	12
	氧气进户管预埋套管
	1、φ20；
2、PVC套管；
	m
	50.0 
	
	
	

	13
	吸引进户管预埋套管
	1、φ20；
2、PVC套管；
	m
	50.0 
	
	
	

	四、医用传呼对讲系统
	
	
	
	
	

	1
	智能医用呼叫系统主机
	QW-86
	台
	1.0 
	
	
	

	2
	系统走廊数码屏
	QW-D4
	台
	2.0 
	
	
	

	3
	床头分机
	QW-F16
	个
	34.0 
	
	
	

	4
	卫生间防水分机
	QW-F20
	个
	6.0 
	
	
	

	5
	底盒
	86型 
	个
	6.0 
	
	
	

	6
	信号线
	RVV2*0.75
	m
	276.0 
	
	
	

	7
	线管
	PVC20
	m
	210.0 
	
	
	



